A./IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov stavby:	           	              MŠ BLATNICA, PRÍSTAVBA

Stavebný objekt:	 	              ZDRAVOTECHNIKA

Pre potreby vypracovania projektovej dokumentácie boli použité nasledovné podklady:

-     konzultácie s investorom

-     snímka z katastrálnej mapy

-     platné normy, hlavne:

- STN 73 6760 Vnútorná kanalizácia

- STN EN 12056-2 Vnútorná kanalizácia gravitačné systémy

- STN EN 12056-5 časť Inštalácia a skúšanie, pokyny na prevádzku

- STN 73 6655 Výpočet vodovodov v budovách

- STN 73 6660 Vnútorné vodovody

B./ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY-TECHNICKÉ RIEŠENIE

Projekt zdravotechnické inštalácie rieši zásobovanie zariaďovacích predmetov pitnou, teplou vodou a cirkuláciou. Projekt rieši odvedenie splaškových vôd od zariaďovacích predmetov s napojením do kanalizačných stúpačiek, ktoré sú napojené na ležatú splaškovú kanalizáciu, ktorá je napojená na areálový rozvod splaškovej kanalizácie, ktorý je existujúci.

C./VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA

C.1/SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Splaškové vody budú odvádzané pomocou odpadového potrubia DN100 a DN75 do ležatej kanalizácie, ktorá je pod základovou doskou objektu. Ležatá kanalizácia pod doskou bude napojená na existujúcu ležatú kanalizáciu, na ktorej bola umiestnené revízna kanalizačná šachta DN1000, ktorá sa z dôvodu prístavby zruší a nahradí sa novou revíznou šachtou DN425 cca 1 m od budovy. Pri realizácií je potrebné preveriť skutočné hĺbky existujúcej ležatej kanalizácie. Pripojovacie potrubie od jednotlivých zariaďovacích predmetov bude napojené do odpadového potrubia pod spádom 3% a bude vedené prevažne v priečkach a stenách. Do odpadového potrubia je zaústené cez kanalizačné odbočky. Pripojenie zariaďovacích predmetov na odpadové potrubie sa prevedie cez zápachové uzávierky. Z objektu škôlky sú odvádzané výhradne splaškové vody bežného komunálneho charakteru. Odpadové potrubia sú vedené v múroch. Odpadové potrubia č. 1 a č.4 budú vyvedené nad strechu a ukončené hlavicou HL810. Odpadové potrubie č.1 pod stropom uskočí cez dve 45° kolená aby odvetranie kanalizácie nevyšlo priamo pred existujúcim oknom. Na odpadových potrubiach 1 a 4 budú vo výške 1 m nad podlahou osadené čistiace tvarovky.

REVÍZNA KANALIZAĆNÁ ŠACHTA je umiestnená a navrhnutá tak, aby sa zaistilo splnenie funkčných požiadaviek určených na stokové siete STN EN 752-2 a aby sa mohli bezpečne vykonávať  všetky  potrebné  práce  pri  obsluhe, údržbe  a  oprave  prípojky.

Revízna šachta je navrhnutá  plastová PP s vnútorným priemerom ø 425 mm. Šachta je neprielezná. Šachtové dno je z plastu. Na vstupe a výstupe z kanalizačnej šachty budú inštalované príslušné šachtové prechodky systému. Šachtová rúra a šachtové dno sú navzájom spojené nasunutím cez tvarované gumené tesnenie. Súčasťou šachtového dna sú integrované výkyvné hrdlá. Šachtová rúra má vlnovcový profil čo umožňuje stabilné uloženie šachty z hľadiska pôsobenia vztlakovej spodnej vody (šachta sa nevyplavuje).

Skúšanie vnútornej kanalizácie

Skúšanie vnútornej kanalizácie pozostáva:

a) z technickej prehliadky

b) zo skúšky vodotesnosti zvodného potrubia

c) zo skúšky plynotesnosti odpadového pripojovacieho a vetracieho potrubia

Technická prehliadka, skúška vodotesnosti a plynotesnosti sa robí po jednotlivých zmontovaných častiach alebo celku  a vykonáva sa zhora nadol. Do vykonania prehliadky a skúšky musí sa ponechať potrubie prístupné, očistené a to tak , aby spoje boli v plnom rozsahu viditeľné. Pred začatím skúšky vodotesnosti sa zvody skúšaného celku plnia vodou tak, aby sa všetok vzduch z potrubia voľne vytlačil a aby sa dosiahol  približný tlak potrebný na vlastnú skúšku daného úseku. Zvodné potrubie vnútornej kanalizácie sa skúša na vodotesnosť vodou pretlakom najmenej 3 kPa , najviac 50kPa. Skúška vodotesností trvá 1 hod. Vodotesnosť  zvodného potrubia  vnútornej kanalizácie  je vyhovujúca, ak únik vody vzťahujúci sa na 10 m vnútornej plochy potrubia nepresiahne. 0,5l.h.

Skúška plynatosti sa robí po dočasnom utesnení odpadového potrubia v najnižších miestach čistiacich rúr. Vetracie potrubie ostane predbežne otvorené až do začiatku unikania skúšobného plynu. Skúška plynotesnosti je vyhovujúca, ak v celom objekte po 0,5 hod. od naplnenia plynom nie je cítiť alebo vidieť prítomnosť skúšobného plynu.

C.2/DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

Dažďové vody budú zaústené do vsakovacej šachty. Presná hĺbka vsakovacej šachty bude upresnená na základe vykonanej vsakovacej skúšky pred realizáciou, pretože pri spracovaní projektu nebol k dispozícií hydrogeologický prieskum. Dažďové zvody budú do potrubia stoky napojené cez odbočné tvarovky DN 150/150 pod uhlom 45°.  Dažďová kanalizácia bude z materiálu DN150 PP SN8 dĺžky 21,85 m.

Veľkosť  zrážkového  odtoku zo strechy je stanovená na základe STN EN 12056-3

Qd = r x A x C    [ l.s-1 ]

r -   výdatnosť dažďa v l/s x m2................................................................................0,030

A -  pôdorysný priemet odkanalizovanej plochy v m2............................................150,00

C -  súčiniteľ odtoku bez rozmeru..............................................................................1

Veľkosť odtoku zo strechy

Q = 0,030 x 150,00 x 1,0 = 4,50 l/s

Posúdenie počtu vonkajších  dažďových zvodov

Dažďový zvod DN 100 odvedie 3 l/s.....................................................2 dažďové zvody

2x3= 6 l/s > 4,50 l/s .....................................................POČET ZVODOV VYHOVUJE

VSAKOVACIA ŠACHTA kruhová šachta bude zložená z bet. dielcov výšky 500, 1000mm. Ukončená bude kanalizačným poklopom. Dno šachty bude riešené skružou výšky min.500 mm s dierami - vsakovanie. Dno šachty bude vysypané do výšky min.500 mm obsypom - jemný štrk zr.6,0-16,0mm. Filtračná vrstva bude zrealizovaná do výšky min.500mm - karbonatizovaný piesok zr. 0,25-4,0mm. Obsyp okolo šachty bude prevedený z jemného štrku zr. 6,0-16,0mm do výšky min. 1,0 m od dna ryhy. Zásyp výkopu bude prevedený z výkopovej zeminy. Presný rozmer šachty je potrebné prispôsobiť na základe vsakovacej skúšky.

D./VNÚTORNÝ VODOVOD

D.1/STUDENÁ VODA

Rozvody vody sú napojené na existujúci rozvod vody v priestore detských kúpeľni. Existujúci rozvod vody je vedený pod stropom v kolektore. V tomto priestore príde k dopojeniu nových rozvodov na existujúce rozvody. Na stúpacom potrubí vodovodu pri odbočkách vetiev k zariaďovacím predmetom, umývadlá (detské) doporučujem osadiť zmiešavacie batérie aby nedošlo k obareniu detí horúcou vodou. V existujúcich kúpelňách pre deti, ktoré boli rekonštruované neboli osadené na rozvodoch vody spomínané ventily. Spádovanie potrubia 3‰ spádom smerom k hlavným rozvodom. Rozvody vody k jednotlivým zariaďovacím predmetom budú vedené pod stropom a v stenách objektu. Tieto rozvody vody sú navrhnuté z materiálu PPR. Uchytenie horizontálneho rozvodu je typovými závesmi s osadením pevných bodov. Vnútorný vodovod je vybavený uzatváracími armatúrami.

D.2/TEPLÁ VODA

Teplá voda je riešená z existujúceho rozvodu.

D.3/POŽIARNA VODA

Požiarna voda sa nerieši.

E./ZARIAĎOVACIE PREDMETY

Použijú sa štandardné zariadenia podľa platných katalógov výrobcov a dodávateľov v obchodnej kvalite požadovanej investorom. Použité materiály a výrobky musia mať platný atest v zmysle stavebného zákona a zákona o stavebných výrobkoch.

Pôdorysnú polohu vývodov pre pripojenie sanitárnych zariadení a ich výšku nad podlahou je potrebné prispôsobiť vybratým zariadeniam. ZARIAĎOVACIE PREDMETY JE POTREBNÉ PRED REALIZÁCIOU ODSÚHLASIŤ S HLAVNÝM INŽINIEROM PROJEKTU.

##### F./SPOLOČNÉ PODMIENKY

Na dodržanie záručných podmienok dodávateľov stavebných materiálov je potrebné potrubia a zariadenia montovať podľa technologických a montážnych predpisov výrobcov stavebných materiálov. Montáž zdravotechnických inštalácií môže vykonať iba organizácia, ktorá má pre túto činnosť oprávnenie a vyškolených pracovníkov, ktorí spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti pre vykonávanie predmetných montážnych prác. O priebehu stavebných a montážnych prác sa vedie záznam v stavebnom denníku.

Použité stavebné materiály a výrobky musia vyhovovať podmienkam stavebného zákona a zákona o stavebných výrobkoch. Montážne práce budú vykonávané podľa platných technických noriem a technologických predpisov výrobcov stavebných materiálov a výrobkov, s dodržaním platných bezpečnostných predpisov.  Pri realizácii je potrebné rešpektovať existujúce podzemné a nadzemné zariadenia. Poloha potrubí zdravotechniky bude na stavbe koordinovaná s ostatnými potrubiami v budove. Drážky do stien je možné robiť iba po dohode s hlavným inžinierom projektu alebo statikom.

G./BOZP

Počas výstavby zariadenia staveniska ako i počas stavebných prác je zhotoviteľ povinný rešpektovať, uplatňovať a dodržiavať normy, technické a technologické postupy,  a je potrebné dodržiavať všetky súvisiace STN, predpisy a nariadenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, školiť a preskúšavať vedomosti pracovníkov stavby a prevádzky týkajúcich sa bezpečnosti práce a hygienických predpisov. Najmä zákony a vyhlášky:

Zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov,

Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,

Zákon NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov

Vyhláška  MPSVaR č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami,

Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovanie zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce so zapracovanými zmenami,

Zákon č. 50/1976 stavebný zákon v znení neskorších predpisov,

Nariadenie Vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,

Ostatné platné bezpečnostné predpisy a technické normy a nariadenia vydané na zaistenie ochrany zdravia, bezpečnosti práce a technických zariadení, platných v čase realizácie stavby (ďalších  vládnych

- nariadení, vyhlášok SÚBP, resp. Národného inšpektorátu práce, STN a iných) pri všetkých vykonávaných činnostiach.

Pracovníci stavby musia používať predpísané ochranné pomôcky a prostriedky a ošetrovať ich. Vedúci sú povinní kontrolovať používanie a ošetrovanie ochranných pomôcok a prostriedkov. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v zmysle Zákona NR SR č.124/2006 Z.z. bude súčasťou dodávateľskej dokumentácie.